## 24.11.26
강남성심병원 중요부서 필터 설치 내역서
건물명 | 위치 | 실명 | MODEL | 사이즈 | 수량 | 년수량 | 비고
본관1동 1층 | MRI 실 | 항온항습기(2대) | P/F | 550*740*20 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 440*740*20 | 2 | 2
본관1동 3층 | 폐기능검사실 | FFU(6대) | H/F | 610*915*150 | 6 | 6 | 년1회
|  |  | P/F | 650*465*20 | 6 | 18 | 년3회
|  | 배기챔버(1대) | P/F | 610*610*50 | 2 | 6 | 년3회
|  |  | H/F(가스켓) | 610*610*292 | 2 | 2 | 년1회
|  | 항온항습기 | P/F | 594*746*50 | 1 | 3 | 년3회
|  |  | M/F | 594-746*100 | 1 | 1 | 년1회
| 중앙공급실 | 소독실(음압) | H/F | 610*305*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 610*323*25 | 1 | 3 | 년3회
|  | 세척실(음압) | H/F | 610*305*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 610*323*25 | 1 | 3 | 년3회
|  | 불출실(양압) | H/F | 610*305*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 610*323*25 | 1 | 3 | 년3회
|  | 공조기 | H/F | 610*610*292 | 4 | 4 | 년1회
| 내과중환자실 (MICU) | 음압병실-1 | H/F | 610*305*90 | 3 | 3 | 년1회
|  |  | P/F | 635*430*10 | 2 | 6 | 년3회
|  | 음압전실-1 | H/F | 610*305*90 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 635*430*10 | 1 | 3 | 년3회
|  | 음압병실-2 | H/F | 610*305*90 | 3 | 3 | 년1회
|  |  | P/F | 635*430*10 | 2 | 6 | 년3회
|  | 음압전실-2 | H/F | 610*305*90 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 635*430*10 | 1 | 3 | 년3회
|  | 음압병실-3 | H/F | 610*305*90 | 3 | 3 | 년1회
|  |  | P/F | 635*430*10 | 2 | 6 | 년3회
|  | 음압전실-3 | H/F | 610*305*90 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 635*430*10 | 1 | 3 | 년3회
|  | 음압병실-4 | H/F | 610*305*90 | 3 | 3 | 년1회
|  |  | P/F | 635*430*10 | 2 | 6 | 년3회
|  | 음압전실-4 | H/F | 610*305*90 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 635*430*10 | 1 | 3 | 년3회
건물명 | 위치 | 실명 | MODEL | 사이즈 | 수량 | 년수량 | 비고
본관1동 3층 | 내과중환자실 (MICU) | 음압격리실 화장실 | P/F | 610*305*20 | 4 | 12 | 년3회
|  | 음압격리실 복도 | H/F | 610*762*150 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 651*465*20 | 2 | 6 | 년3회
|  | 중환자실 A구역 | H/F | 610*915*150 | 5 | 5 | 년1회
|  |  | P/F | 651*465*20 | 5 | 15 | 년3회
|  | 중환자실 B구역 | H/F | 610*915*150 | 7 | 7 | 년1회
|  |  | P/F | 651*465*20 | 7 | 21 | 년3회
|  | 중환자실 C구역 | H/F | 610*915*150 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 651*465*20 | 2 | 6 | 년3회
|  |  | H/F | 610*762*150 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 651*390*20 | 2 | 6 | 년3회
|  | 중환자실 스테이션 | H/F | 610*915*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 651*465*20 | 1 | 3 | 년3회
|  |  | H/F | 610*762*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 651*390*20 | 1 | 3 | 년3회
본관1동 4층 | 내과중환자실용 (MICU) | 항온항습기 | M/F | 594*746*100 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 594*746*50 | 1 | 3 | 년3회
|  |  | M/F | 594*594*100 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 594*594*50 | 1 | 3 | 년3회
|  | 배기휀참바 | H/F | 610*610*292 | 8 | 8 | 년1회
|  |  | P/F | 610*610*50 | 8 | 24 | 년3회
|  | 공기조화기 (세척형 제외) | P/F | 594*594*25 | 4 | 4 | 년1회
|  |  | P/F | 594*287*25 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | M/F | 594*594*75 | 4 | 4 | 년1회
|  |  | M/F | 594*287*75 | 2 | 2 | 년1회
본관1동 4층 | 팍스실 | 항온항습기(상부) | P/F | 685*535*20 | 4 | 4 | 년1회
| 재활치료실 | 전열교환기 | M/F |  | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F |  | 4 | 12 | 년3회
본관1동 9층 | 109병동 | 901호(음압) | H/F(다풍량) | 610*400*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 610*400*20 | 1 | 3 | 년3회
|  | 902호(음압) | H/F(다풍량) | 610*400*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 610*400*20 | 1 | 3 | 년3회
|  | 903호(음압) | H/F(다풍량) | 610*400*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 610*400*20 | 1 | 3 | 년3회
건물명 | 위치 | 실명 | MODEL | 사이즈 | 수량 | 년수량 | 비고
본관1동 9층 | 109병동 | 905호(음압) | H/F(다풍량) | 610*400*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 610*400*20 | 1 | 3 | 년3회
|  | 906호(음압) | H/F(다풍량) | 610*400*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 610*400*20 | 1 | 3 | 년3회
|  | 907호(음압) | H/F(다풍량) | 610*305*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 610*305*25 | 1 | 3 | 년3회
|  | 908호(음압) | H/F(다풍량) | 610*305*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 610*305*25 | 1 | 3 | 년3회
|  | 909호(양압) | H/F(다풍량) | 610*305*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 610*305*25 | 1 | 3 | 년3회
본관2동 지하1층 | 영안실 | 전열교환기 | PRE 염화망 | 560*300*5 | 4 | 4 | 년1회
|  |  | PRE 염화망 | 560*300*5 | 4 | 4 | 년1회
본관2동 1층 | 약제부 | TPN실 내부 (조제실) | H/F | 610*610*150 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 587*267*10 | 1 | 3 | 년3회
|  | TPN실 외부(전실) | H/F | 305*305*150 | 1 | 1 | 년1회
| TPN실[전달] | 항온항습기 | P/F | 390*290*10 | 1 | 3 | 년3회
본관2동 1층 응급실 | 응급실(음압) | 음압격리실 I-2 | H/F | 610*305*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 610*305*20 | 1 | 3 | 년3회
|  | 음압격리실 I-4 | H/F | 610*305*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 610*305*20 | 1 | 3 | 년3회
|  | 음압격리실 I-5 | H/F | 610*305*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 610*305*20 | 1 | 3 | 년3회
|  | 환자분류소 | H/F | 610*305*292 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 610*305*20 | 2 | 6 | 년3회
|  | 중환자치료실 | H/F | 610*305*292 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 610*305*20 | 2 | 6 | 년3회
|  | 응급실내수술실 | H/F | 610*762*150 | 2 | 2 | 년1회
| 음압격리실 I-3 | 음압병실 | H/F(GEL) | 610*610*90 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | H/F(GEL) | 610*305*90 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 385*540*10 | 2 | 6 | 년3회
|  | 음압전실 | H/F(GEL) | 610*305*90 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 385*540*10 | 1 | 3 | 년3회
|  | 음압병실 화장실 | P/F | 610*305*50 | 1 | 3 | 년3회
건물명 | 위치 | 실명 | MODEL | 사이즈 | 수량 | 년수량 | 비고
본관2동 1층 응급실 | 음압격리실 외부 | 항온항습기 | M/F | 594*746*100 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 594*746*50 | 1 | 3 | 년3회
|  | 배기휀참바 (17폭스 필요) | H/F(GEL) | 610*610*120 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 610*610*50 | 2 | 6 | 년3회
본관2동 3층 | 수술실 | 1번방 | H/F | 610*1220*150 | 4 | 4 | 년1회
|  |  | P/F | 385*780*10 | 4 | 12 | 년3회
|  | 2번방 | H/F | 610*1220*150 | 4 | 4 | 년1회
|  |  | P/F | 385*780*10 | 4 | 12 | 년3회
|  | 3번방 | H/F | 610*1220*150 | 4 | 4 | 년1회
|  |  | P/F | 385*780*10 | 4 | 12 | 년3회
|  | 5번방 (대수술실) | H/F | 610*1220*150 | 10 | 10 | 년1회
|  |  | P/F | 915*235*10 | 7 | 21 | 년3회
|  |  |  | 775*235*10 | 1 | 3
|  |  |  | 485*235*10 | 1 | 3
|  |  |  | 584*235*10 | 1 | 3
|  |  |  | 395*235*10 | 2 | 6
|  |  |  | 385*235*10 | 1 | 3
|  |  |  | 745*235*10 | 1 | 3
|  |  |  | 355*235*10 | 1 | 3
|  |  |  | 225*235*10 | 2 | 6
|  | 6번방 | H/F | 610*1220*150 | 6 | 6 | 년1회
|  |  | P/F | 915*235*10 | 3 | 9 | 년3회
|  |  |  | 775*235*10 | 1 | 3
|  |  |  | 655*235*10 | 1 | 3
|  |  |  | 594*235*10 | 2 | 6
|  |  |  | 585*235*10 | 1 | 3
|  |  |  | 575*235*10 | 2 | 6
|  |  |  | 275*235*10 | 2 | 6
|  |  |  | 225*235*10 | 3 | 9
건물명 | 위치 | 실명 | MODEL | 사이즈 | 수량 | 년수량 | 비고
본관2동 3층 | 수술실 | 7번방 | H/F | 610*1220*150 | 4 | 4 | 년1회
|  |  | P/F | 385*780*10 | 4 | 12 | 년3회
|  | 8번방 | H/F | 610*1220*150 | 4 | 4 | 년1회
|  |  | P/F | 385*780*10 | 4 | 12 | 년3회
|  | 9번방 | H/F | 610*1220*150 | 4 | 4 | 년1회
|  |  | P/F | 385*780*10 | 4 | 12 | 년3회
|  | 10번방 | H/F | 610*1220*150 | 4 | 4 | 년1회
|  |  | P/F | 385*780*10 | 4 | 12 | 년3회
|  | 11번방 (로봇수술실) | H/F | 610*915*150 | 8 | 8 | 년1회
|  |  | P/F | 380*880*10 | 6 | 18 | 년3회
|  | 12번방 (응급수술실) | H/F | 610*762*150 | 4 | 4 | 년1회
|  |  | P/F | 470*690*10 | 4 | 12 | 년3회
|  | 스테이션 24.08 재확인 | H/F | 610*915*150 | 4 | 4 | 년1회
|  |  | P/F | 950*294*10 | 1 | 6 | 년3회
|  |  |  | 650*440*10 | 2 | 6
|  | 청결복도 | H/F | 610*915*150 | 8 | 8 | 년1회
|  |  | P/F | 650*440*10 | 8 | 24 | 년3회
|  | 물품보관실 마취준비실 | H/F | 610*915*150 | 6 | 6 | 년1회
|  |  | P/F | 950*294*10 | 6 | 18 | 년3회
|  | 신회복실 | H/F | 610*915*150 | 6 | 6 | 년1회
|  |  | PRE 염화 | 380*880*3 | 6 | 18 | 년3회
|  | 로봇,응급수술실급기필터 (25.03.16수정본) | H/F | 296*296*72 | 4 | 4 | 년1회
|  |  | H/F | 285*285*17 | 4 | 4
|  |  | P/F | 594*592*10 | 2 | 6 | 년3회
|  | 세척실 음압기 | H/F | 610*305*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 610*305*20 | 1 | 3 | 년3회
|  |  | H/F | 305*305*150 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 305*305*20 | 2 | 6 | 년3회
|  | 멸균물품보관실 양압기(25.03.16수정본) | H/F | 610*305*150 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 610*305*20 | 2 | 6 | 년3회
건물명 | 위치 | 실명 | MODEL | 사이즈 | 수량 | 년수량 | 비고
본관2동 4층 | ANGIO | ANGIO-1(200LB) 24.08 재확인 | H/F | 610*610*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 651*315*20 | 1 | 3 | 년3회
|  | ANGIO-1(400LB) | H/F | 610*915*150 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 651*465*20 | 2 | 6 | 년3회
|  | ANGIO-2 | H/F | 610*915*150 | 3 | 3 | 년1회
|  |  | P/F | 651*465*20 | 3 | 9 | 년3회
|  | ANGIO-3(200LB) | H/F | 610*610*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 651*315*20 | 1 | 3 | 년3회
|  | ANGIO-3(400LB) | H/F | 610*915*150 | 3 | 3 | 년1회
|  |  | P/F | 651*465*20 | 3 | 9 | 년3회
|  | ANGIO-3 배기챔버 | H/F | 610*610*292 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 610*610*50 | 1 | 3 | 년3회
| CCU | 음압격리실1 | H/F | 610x915x150 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 651*465*20 | 2 | 6 | 년3회
|  | 음압격리실2 | H/F | 610x915x150 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 651*465*20 | 2 | 6 | 년3회
|  | 중환자실일반병실 | H/F | 610x915x150 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 651*465*20 | 2 | 6 | 년3회
|  | 음압복도 (CCU 및 ANGIO) | H/F | 610x915x150 | 4 | 4 | 년1회
|  |  | P/F | 651*465*20 | 4 | 12 | 년3회
|  | 배기휀챔바 | H/F GEL | 610x610x292 | 4 | 4 | 년1회
|  |  | P/F | 610*610*50 | 4 | 12 | 년3회
건물명 | 위치 | 실명 | MODEL | 사이즈 | 수량 | 년수량 | 비고
본관2동 5층 | 외과중환자실 | 음압격리실 1 | H/F | 610*305*90 | 5 | 5 | 년1회
|  |  | P/F | 340*750*10 | 3 | 9 | 년3회
|  | 음압격리실 2 | H/F | 610*305*90 | 5 | 5 | 년1회
|  |  | P/F | 340*750*10 | 3 | 9 | 년3회
|  | 일반격리실 | H/F | 610*915*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 350*965*20 | 1 | 3 | 년3회
|  |  | H/F | 610*610*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 315*651*20 | 1 | 3 | 년3회
|  | 수간호사실 | H/F | 610*610*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 315*651*20 | 1 | 3 | 년3회
|  | 장비보관실 | H/F | 610*610*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 315*651*20 | 1 | 3 | 년3회
|  | 간호사실 내 처치준비실 | H/F | 610*610*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 315*651*20 | 1 | 3 | 년3회
|  | 멸균창고 (주먹드라이버필요) | H/F | 610*610*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 315*651*20 | 1 | 3 | 년3회
|  | A구역 | H/F | 610*1220*150 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 350*1265*20 | 2 | 6 | 년3회
|  | B구역 | H/F | 610*1220*150 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 350*1265*20 | 2 | 6 | 년3회
|  | C구역 | H/F | 610*1220*150 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 350*1265*20 | 2 | 6 | 년3회
|  | D구역 (앞 복도포함) | H/F | 610*610*150 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 315*651*20 | 2 | 6 | 년3회 | `
|  |  | H/F | 610*915*150 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 350*965*20 | 1 | 3 | 년3회
|  | E구역 | H/F | 610*1220*150 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 350*1265*20 | 2 | 6 | 년3회
|  | I구역 | H/F | 610*1220*150 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 350*1265*20 | 2 | 6 | 년3회
|  | 스테이션 (G격리실앞 볼트하나 야마/ 다음번 교체해야됨) | H/F | 610*1220*150 | 4 | 4 | 년1회
|  |  | P/F | 350*1265*20 | 4 | 12 | 년3회
|  | 약품조제실 (앞 복도포함) | H/F | 610*1220*150 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 350*1265*20 | 2 | 6 | 년3회
|  | 항온항습기 | M/F | 594*746*100 | 1 | 1 | 년1회
|  |  | P/F | 594*746*50 | 1 | 3 | 년3회
|  | 배기휀 챔버 | H/F | 610*610*292 | 4 | 4 | 년1회
|  | 공기조화기(4층) | M/F | 610*610*292 | 6 | 6 | 년1회
|  | 공기조화기(5층) |  | 610*610*292 | 2 | 2 | 년1회
|  |  |  | 610*305*292 | 2 | 2 | 년1회
본관2동 8층 | 병리과 | 전열교환기 | P/F | 595*270*15 | 4 | 12 | 년3회
본관2동 옥상 | 벽 사다리로 올라가야함 | 수술실 소독배기 | 카본필터 | 610*610*100 | 1 | 1 | 년1회
|  | ?? | P/F | 610*610*20 | 1 | 3 | 년3회
건물명 | 위치 | 실명 | MODEL | 사이즈 | 수량 | 년수량 | 비고
본관3동 지하1층 | PET CT실 | 항온항습기 | P/F | 1020*320*20 | 2 | 2 | 년1회
|  |  |  | 1020*160*20 | 1 | 1 | 년1회
| 방사선종양학과 | 항온항습기 | P/F | 510*735*20 | 2 | 2 | 년1회
본관3동 5층 | 진단검사의학과 토요일 오후 | 전열교환기 (미생물검사실) | PRE 염화망 | 400*340*5 | 2 | 6 | 년3회
|  | 음압기(외부) | H/F | 610*610*292 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | P/F | 610*610*50 | 2 | 6 | 년3회
현대상가 | 2층, 3층 | 전열교환기 | PRE 염화망 | 550*225*5 | 2 | 2 | 년1회
|  |  | PRE 염화망 | 550*225*5 | 2 | 2 | 년1회
|  | 전열교환기 | P/F | 550*240*10 | 4 | 4 | 년1회
|  |  | P/F | 550*240*10 | 4 | 4 | 년1회
총무과 | 3층 전산실 | 항온항습기 | P/F | 685*435*20 | 4 | 4 | 년1회
연구1동 2,3층 | 교수실 냉난방용 | 항온항습기(2대) | P/F | 405*750*20 | 4 | 4 | 년1회
중개의학연구소 4층 | 크린룸 실내 | 하부배기그릴 | P/F | 184*284*10 | 7 | 21 | 년3회
|  | 상부배기 |  | 610*305*20 | 2 | 6 | 년3회
|  | HB-01 | H/F (2024.08교체) | 305*305*120 | 4 | 4 | 년1회
|  | HB-02 |  | 610*305*120 | 5 | 5 | 년1회
|  | HB-03 |  | 610*610*120 | 4 | 4 | 년1회
중개의학연구소 5층 | 동물실공조기 | AHU-01 | M/F | 594*594*75 | 2 | 10 | 년5회
|  |  |  | 594*287*75 | 2 | 10 | "
|  | AHU-02 |  | 597*320*75 | 1 | 5 | "
|  | AHU-01 | P/F | 594*594*25 | 2 | 4 | 1회성 납품
|  |  |  | 594*287*25 | 2 | 4 | "
|  | AHU-02 |  | 597*320*75 | 1 | 2 | "
|  | AHU-01 | C/F (2024.08교체) | 610*610*450 | 2 | 2 | 년1회
|  |  |  | 610*305*450 | 2 | 2 | 년1회
| PIT상부옥상 | EFU-01 | C/F | 610*610*450 | 1 | 1 | 년1회
중개의학연구소 4층 | 전열교환기필터 | 모델 800 | M/F | 240*590*10 | 2 | 2 | 년1회
| " | " | P/F | 240*590*5 | 4 | 12 | 년3회
| 동물실험실 | 에어샤워 | H/F | 610*610*150 | 1 | 1 | 년1회
중개의학연구소 3층 | 전열교환기필터 | 모델 1000 | M/F | 240*595*10 | 2 | 2 | 년1회
| " | " | P/F | 240*595*5 | 4 | 12 | 년3회
| 전열교환기필터 | 모델 800 | M/F | 240*590*10 | 2 | 2 | 년1회
| " | " | P/F | 240*590*5 | 4 | 12 | 년3회
건물명 | 위치 | 실명 | MODEL | 사이즈 | 수량 | 년수량 | 비고
중개의학연구소 3층 | 전열교환기필터 | 모델 500 2대 | M/F | 240*400*10 | 4 | 4 | 년1회
| " | " | P/F | 240*400*5 | 8 | 24 | 년3회
중개의학연구소 2층 | 전열교환기필터 | 모델 1000 2대 | M/F | 240*595*10 | 4 | 4 | 년1회
| " | " | P/F | 240*595*5 | 8 | 24 | 년3회
| 전열교환기필터 | 모델 500 | M/F | 240*400*10 | 2 | 2 | 년1회
| " | " | P/F | 240*400*5 | 4 | 12 | 년3회
중개의학연구소 B1층 | 전열교환기필터 | 모델 800 2대 | M/F | 240*590*10 | 4 | 4 | 년1회
| " | " | P/F | 240*590*5 | 8 | 24 | 년3회
Note on E144: 절단후 사이즈 및 수량 수정
Note on C163: User: 진짜 있는지 확인
Note on C176: User: 위치:2동5층 옥상
Note on C229: User: 명칭변경 배기UNIT->전열교환기
Note on B263: User: 할때있고 안할때 있고함

## Sheet1
24.04월 특이사항
1. 11번 수술실 외기 P/F 미교체 -> 반으로 재작후 08월에 교체 예정
2. 08월 수술실 세척실 및 스테이션 필터현황 확인
3. 08월 ANGIO-1(200LB) 필터 사이즈 확인