## 2020-03 신축
강남성심병원 신관동 필터 설치 내역서
건물명 | 위치 | 실명 | MODEL | 싸이즈 | 수량 | 년수량 | 비고
신관1동 | B1F 약제팀 내부공조실 | AHU-104 (TPN용) | C. P/F (카본프리필터) | 594x594x25T | 1 | 3 | 년 3회
|  |  |  | 594x287x25T | 1 | 3 | 년 3회
|  |  | M/F | 594x594x75T | 1 | 1 | 1회만
|  |  |  | 594x287x75T | 1 | 1 | 1회만
| B1F 공조실 | AHU-02 (B1F~2F용) | P/F | 594x594x25T | 6 | 6 | 1회만
|  |  |  | 594x287x25T | 2 | 2 | 1회만
|  |  | M/F | 594x594x100T | 6 | 6 | 1회만
|  |  |  | 594x287x100T | 2 | 2 | 1회만
| 3F 공조실 | AHU-03 (3F용) | P/F | 594x594x25T | 1 | 1 | 1회만
|  |  |  | 594x287x25T | 2 | 2 | 1회만
|  |  | M/F | 594x594x100T | 1 | 1 | 1회만
|  |  |  | 594x287x100T | 2 | 2 | 1회만 | 프리필터 | 미듐 | 헤파 | 염화 | 카본 | 합
| 4F 공조실 | AHU-04 (4F~5F용) | P/F | 594x594x25T | 2 | 2 | 1회만 | 248 | 49 | 57 | 24 | 22 | 400
|  |  |  | 594x287x25T | 3 | 3 | 1회만
|  |  | M/F | 594x594x100T | 2 | 2 | 1회만
|  |  |  | 594x287x100T | 3 | 3 | 1회만
| 7F 옥상공조실 | AHU-103 (수술실용) | P/F | 594x594x25T | 4 | 4 | 1회만
|  |  |  | 594x287x25T | 2 | 2 | 1회만
|  |  | M/F | 594x594x100T | 4 | 4 | 1회만
|  |  |  | 594x287x100T | 2 | 2 | 1회만
| 1F 소아청소년과 | 진료실 음압기 | H/F | 915*605*295 | 1 | 1 | 년 1회
| 5F 병동 2, 5호실 | 1인실 음압기 | H/F | 610*610*292 | 2 | 2 | 년 1회
| 7F 옥상 | CFU-1 (6F 수술실 소독배기용) | P/F | 594x594x20T | 1 | 3 | 년 3회
|  |  | 카본 | 610x610x292T | 1 | 1 | 년 1회
건물명 | 위치 | 실명 | MODEL | 싸이즈 | 수량 | 년수량 | 비고
신관2동 | B3F | MDF실 항온항습기 | 염화망 | 395x698x3T | 2 | 6 | 년 3회
|  |  | P/F | 700x395x50T | 2 | 2 | 년 1회
|  |  | 염화망 | 792x698x3T | 1 | 3 | 년 3회
|  |  | P/F | 700x793x50T | 1 | 1 | 년 1회
|  | 전산실 항온항습기 | 염화망 | 792x698x3T | 4 | 12 | 년 3회
|  |  | P/F | 700x793x50T | 4 | 12 | 년 1회
| B1F 중앙공급실 | 멸균보관실 항온항습기 | 염화망 | 859x379x5T | 1 | 3 | 년 3회
|  |  | P/F | 820x360x20T | 1 | 3 | 년 3회
| B1F 공조실 | AHU-01 (B1F~5F용) | P/F | 594x594x25T | 6 | 6 | 1회만
|  |  |  | 594x287x25T | 2 | 2 | 1회만
|  |  | M/F | 594x594x100T | 6 | 6 | 1회만
|  |  |  | 594x287x100T | 2 | 2 | 1회만
|  |  | 헌열교환기 | 445x775x20T | 6 | 18 | 년 3회
|  | AHU-05 (주방용) | P/F | 594x594x25T | 6 | 6 | 1회만
|  |  |  | 594x287x25T | 3 | 3 | 1회만
|  |  | M/F | 594x594x100T | 6 | 6 | 1회만
|  |  |  | 594x287x100T | 3 | 3 | 1회만
|  | AHU-101 (중앙공급실용) | P/F | 594x594x25T | 2 | 2 | 1회만
|  |  |  | 594x287x25T | 2 | 2 | 1회만
|  |  | M/F | 594x594x100T | 2 | 2 | 1회만
|  |  |  | 594x287x100T | 2 | 2 | 1회만
| 3F 공조실 | AHU-102 (NICU용) | P/F | 594x594x25T | 2 | 2 | 1회만
|  |  |  | 594x287x25T | 2 | 2 | 1회만
|  |  | M/F | 594x594x100T | 2 | 2 | 1회만
|  |  |  | 594x287x100T | 2 | 2 | 1회만
| 6F 옥상 | EFU-1 (3F 신생아격리실 배기용) | P/F | 594x594x20T | 1 | 3 | 년 3회
|  |  | H/F | 610x610x292T | 1 | 1 | 년 1회
건물명 | 위치 | 실명 | MODEL | 싸이즈 | 수량 | 년수량 | 비고
신관1동 | B1F 약제팀 | FFU-4 TPN 특수조제실 | P/F | 655x315x10T | 2 | 6 | 년 3회
|  |  | H/P | 610x610x150T | 2 | 2 | 년 1회
|  | FFU-4 전실 | P/F | 655x315x10T | 1 | 3 | 년 3회
|  |  | H/P | 610x610x150T | 1 | 1 | 년 1회
| 3F 분만실 | FFU-1-2 분만장 | P/F | 959x314x15T | 4 | 12 | 년 3회
|  |  | H/P | 610x915x150T | 4 | 4 | 년 1회
| 6F 수술실 | FFU-1-1 수술실 1 | 소독배기(프리) | 884x374x15T | 4 | 12 | 년 3회
|  |  | H/P | 610x1220x150T | 6 | 6 | 년 1회
|  | FFU-1-1 수술실 2 | 소독배기(프리) | 884x374x15T | 4 | 12 | 년 3회
|  |  | H/P | 610x1220x150T | 6 | 6 | 년 1회
|  | FFU-1-1 수술실 3 | 소독배기(프리) | 884x374x15T | 4 | 12 | 년 3회
|  |  | H/P | 610x1220x150T | 4 | 4 | 년 1회
|  | FFU-3 회복실 | P/F | 655x475x10T | 3 | 9 | 년 3회
|  |  | H/P | 610x915x150T | 3 | 3 | 년 1회
|  | FFU-3 N/S(스테이션) | P/F | 655x475x10T | 1 | 3 | 년 3회
|  |  | H/P | 610x915x150T | 1 | 1 | 년 1회
|  | FFU-3 청결복도 | P/F | 655x475x10T | 3 | 9 | 년 3회
|  |  | H/P | 610x915x150T | 3 | 3 | 년 1회
|  | FFU-3 준청결복도 | P/F | 655x475x10T | 2 | 6 | 년 3회
|  |  | H/P | 610x915x150T | 2 | 2 | 년 1회
|  | FFU-4 전실 | P/F | 655x315x10T | 1 | 3 | 년 3회
|  |  | H/P | 610x610x150T | 1 | 1 | 년 1회
|  | FFU-1-2 물품창고 | P/F | 959x314x15T | 2 | 6 | 년 3회
|  |  | H/P | 610x915x150T | 2 | 2 | 년 1회
건물명 | 위치 | 실명 | MODEL | 싸이즈 | 수량 | 년수량 | 비고
신관2동 | B1F 중앙공급실 | FFU-3 멸균물품보관실 | P/F | 655x475x10T | 2 | 6 | 년 3회
|  |  | H/P | 610x915x150T | 2 | 2 | 년 1회
| 3F NICU | FFU-2 NICU A | P/F | 957x315x15T | 8 | 24 | 년 3회
|  |  | H/P | 610x915x150T | 8 | 8 | 년 1회
|  | FFU-2 NICU B | P/F | 957x315x15T | 3 | 9 | 년 3회
|  |  | H/P | 610x915x150T | 3 | 3 | 년 1회
|  | FFU-2 격리실 | P/F | 957x315x15T | 2 | 6 | 년 3회
|  |  | H/P | 610x915x150T | 2 | 2 | 년 1회
|  | FFU-4 신생아실 | P/F | 655x315x10T | 2 | 6 | 년 3회
|  |  | H/P | 610x610x150T | 2 | 2 | 년 1회
|  | FFU-3 전실 | P/F | 655x475x10T | 1 | 3 | 년 3회
|  |  | H/P | 610x915x150T | 1 | 1 | 년 1회
건물명 | 위치 | 실명 | MODEL | 싸이즈 | 수량 | 년수량 | 비고
신관1동 | 7층 공조실 | 수술부 | 3단 P/F | 525x159x10T*3 | 2 | 6 | 년 3회
|  |  | 3단 카본/F | 525x159x10T*3 | 1 | 3 | 년 3회
| 6층 가족대기실 | 수술부 | 3단 P/F | 525x159x10T*3 | 2 | 6 | 년 3회
|  |  | 3단 카본/F | 525x159x10T*3 | 1 | 3 | 년 3회
지하 | B1층 공조실 | 식당 및 복도 | 3단 P/F | 595x279x10T*3 | 2 | 6 | 년 3회
|  |  | 3단 카본/F | 595x279x10T*3 | 1 | 3 | 년 3회
| B3층 주차장 | 주차관제실 | 3단 P/F | 525x159x10T*3 | 2 | 6 | 년 3회
|  |  | 3단 카본/F | 525x159x10T*3 | 1 | 3 | 년 3회
| B5층 중앙감시실 | 중앙감시실 | 3단 P/F | 525x159x10T*3 | 2 | 6 | 년 3회
|  |  | 3단 카본/F | 525x159x10T*3 | 1 | 3 | 년 3회